**上海市第一妇婴保健院**

**西院污水处理站运营管理服务项目的需求文件**

上海市第一妇婴保健院西院污水处理站运营管理服务项目的需求文件，承包单位的要求如下：

1. 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格；
2. 投标人具有安全生产许可证；
3. 投标人具有环保工程专业承包三级或以上资质；
4. 近3年内有过或正在从事相似业绩；
5. 近3年内经营及相关活动中无不良记录；
6. 提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

招标范围：对西院污水处理设施的日常运行管理和技术服务，确保设施正常运行和出水达到原设计标准。

 招标说明：

1. 本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担，中标单位需向招标代理机构支付评标费用人民币5000元整。
2. 本项目的维保期限为1年。
3. 本次项目限价29万元，技术要求详见附件。
4. 本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求：

1. 参与单位的营业执照、资质及法人证书；
2. 回复文件（内容主要为项目报价、服务承诺、维保方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）；
3. 裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版，筛选条件为“案由：刑事案由”或“案件类型：刑事案件”；
4. **同一个项目若发现两家或者两家以上的报名单位，其单位法人、股东及受益人为同一人，则上述单位的投标文件作废，并列入我院黑名单；**
5. **投标文件必须密封并盖骑缝章。**

提交时间：2025年02月24日下午17:00之前。

提交地点：高科西路2699号转化医院中心2楼212室。

 后勤保障部

 2025.2.20

附件： 技术及招标说明

1. 投标单位在标书中必须承诺，派遣一名具有上海市医学预防会颁发的医院污水操作人员证书的操作人员365天负责项目设施的运维；
2. 本次报价一经中标，在合同期内价格不做调整。本次合同期暂定为1年；
3. 服务方式：委派专职持证操作人员对招标方污水处理设施进行调试、管理、维护，操作，并按照规定，定期检测水样，以确保出水水质达到环保标准要求；
4. 运维期间，必须做好污水处理设施、设备调试及日常污水达标排放的投药、检测、记录等工作；
5. 按照规定进行污水水池沉积物的定期清除，外运；
6. 技术要求：污水处理设施设计处理量为144T/d；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 进水水质 | 出水水质 |
| CODCr | 400mg/L | 250mg/L |
| BOD5 | 250mg/L | 100mg/L |
| NH3-N | 40mg/L | - |
| SS | 100mg/L | 60mg/L |
| 动植物油 | 40mg/L | 20mg/L |
| 大肠菌群数 |  | 5000个/L |
| 余氯 |  | 2-8mg/L |

1. 经处理后的污水水质指标需达到以下标准：

《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）

《污水综合排放标准》 （DB31/199-2008）

《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）

1. 承担臭气治理设备操作、维护管理，确保正常运转和稳定达标；
2. 承担因排放水质未达标而造成的直接损失与间接损失；
3. 承担因处理设施未能正常运行，使污水超标排放而被政府职能部门罚款的综合费用；
4. 承担与政府环保、排水等相关职能部门的沟通、协调工作；
5. 承担污水处理设施和设备的日常维护、日常维修；
6. 承担医院污水消毒、污泥和废气日常处理所需的药剂采购和费用；
7. 负责运行台帐的记录和相关资料的汇编，存档上交；
8. 负责污水处理设施区域内的卫生清洁工作；
9. 负责政府职能部门到现场取水样的对接和配合工作；
10. 合同约定的其它工作。