## 投标报价汇总表
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额（元） | 其中：材料暂估价（元）
1 | 单体工程分部分项工程费汇总
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 上海市第一妇婴保健院东院门诊楼2层3层装饰装修项目弱电系统改造项目需求文件
2 | 措施项目费
2.1 | 整体措施费（总价措施费）
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他措施项目费
2.2 | 单项措施费（单价措施费）
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计=1+2+3+4

## 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 主要设备品牌 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
门禁系统
1 | 030507007001 | 双门磁力锁-K4 |  | 1.名称:双门磁力锁-K4 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力不能低于：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 1.本体安装 2.单体调试 | 把 | 14
2 | 030507007002 | 双门磁力锁-K2 |  | 1.名称:双门磁力锁-K2 2.规格:选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.5kg L型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 1.本体安装 2.单体调试 | 把 | 6
3 | 030507007003 | 读卡器 |  | 1.名称:读卡器 2.规格:认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 设备尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) ★符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求。 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 20
4 | 030507007004 | 出门开关 |  | 1.名称:出门开关 2.规格:86型 | 1.本体安装 2.单体调试 | 个 | 20
5 | 030507006002 | 门禁控制器 |  | 1.名称:门禁控制器 规格：管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：不能少于10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚) ★主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。（提供公安部检验报告证明） 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 ★主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。（提供公安部检验报告证明） ★系统平台应具有视频联动报警功能。（提供公安部检验报告证明） ★符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6
6 | 030501012001 | 接入层交换机 |  | 1.名称:接入层交换机 2.规格:千兆web管理交换机,包转发率39Mpps,交换容量不能低于336Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,VLAN:4K,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,挂耳默认自带 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
7 | 030501012002 | 核心交换机 |  | 1.名称:核心交换机 2.规格:万兆web管理交换机,包转发率39Mpps,交换容量不能低于336Gbps,24个千兆电口,2个万兆光口,VLAN:4K,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,挂耳默认自带 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
8 | 沪030509003001 | 光模块-门禁 |  | 1.名称:光模块-门禁 2.规格:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 1.本体安装、调试 | 个 | 6
分部小计
监控系统
9 | 030507008001 | 半球摄像机 |  | 1.名称:半球摄像机 规格：不能低于400万半球型网络摄像机 ★最高分辨率要可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像（提供公安部检验报告证明） ★设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（提供公安部检验报告证明） ★夜间开启红外补光灯可识别距摄像机不低于30m处人体轮廓（提供公安部检验报告证明） 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台，海康互联接入 支持：电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离不能低于30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：不低于30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 设备重量：465 g 带包装重量：675 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 21
10 | 030507013001 | 硬盘录像机 |  | 1.名称:硬盘录像机 规格：可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出 NVR 4.0界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理 支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持标签定义、查询、回放录像文件 支持重要录像文件加锁保护功能 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，可用于录像和备份 双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用 支持GB28181协议、ISUP协议、萤石云协议接入平台 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能视音频输入 网络视频输入 16路 输入带宽 160Mbps 网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 视音频输出 HDMI输出 2路，HDMI1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz HDMI2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz， 1920×1080/60Hz VGA输出 2路，VGA1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz VGA2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz 音频输出 2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 预览分割 1/4/6/8/9/16画面 录像管理 录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放 备份模式 常规备份、事件备份 网络管理 网络协议 UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 视音频编解码参数 录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 16路 硬盘驱动器 类型 8个SATA接口，1个eSATA接口 最大容量 每个接口支持容量最大8TB的硬盘 外部接口 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 1个，标准RS-485串行接口 1个，键盘485接口 1个，标准RS-232串行接口 USB接口 3个，1个USB 3.0、2个USB 2.0 报警输入 16路 报警输出 4路 其他 电源 AC 220V 功耗(不含硬盘) ≤30W 工作温度 -10℃~＋55℃ 工作湿度 10％~90％ 机箱 19英寸标准2U机箱 尺寸 445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高） 重量（不含硬盘） ≤8Kg | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
11 | 030501012003 | 交换机 |  | 1.名称:交换机 2.规格:千兆无管理POE交换机,包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带，支持蓝口转发优先 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3
12 | 030507013002 | 存储单元 |  | 1.名称:存储单元 2.规格:8TB硬盘 | 1.本体安装 2.单体调试 | 块 | 16
13 | 沪030509003002 | 光模块-监控 |  | 1.名称:光模块-监控 2.规格:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 1.本体安装、调试 | 个 | 8
14 | 030507014001 | 监视器 |  | 1.名称:监视器 规格：物理分辨率不低于：1920 × 1080 背光源类型：E-LED 像素间距：0.0915mm(H) x 0.2745mm(V) 亮度：250 cd/m² 可视角：178° (H)/178° (V) 色深度：8 bit, 16.7M 对比度：4000 : 1 响应时间：7ms（typ） 刷新率：Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz 表面处理：AG25% 连续使用时间：7 × 16 H 色域：99% sRGB 通用参数 外壳材料：塑胶 安装孔距：75mm × 75 mm（4-M4 × 6mm） 边框宽度：2 mm（上/左/右），23.55 mm（下） 产品尺寸：539.7 (W) mm × 327.33(H) mm × 43.5 (D) mm（无底座） 539.7 (W) mm × 427.33 (H) mm × 185.69 (D) mm（含底座） 包装尺寸：611 (W) mm × 405 (H) mm × 118 (D) mm 净重：2.35 ± 0.5 kg 毛重：3.85 ± 0.5 kg 装箱清单：显示器 × 1、底座组件 × 1、适配器（12V 2A）× 1、HDMI线（1.5 m） × 1、说明书 × 1、RoHS标签 × 1音视频输入接口：HDMI1.4 ×1；VGA x1 音视频输出接口：无 数据传输接口：无 控制接口：无 电源参数 电源：12V 2A 适配器 功耗：≤ 24W 待机功耗：≤ 0.5 W 运行环境 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 存储湿度：10%~90% RH(无冷凝水) 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 085 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
15 | 030502009001 | 光跳线 |  | 1.名称:光跳线 2.规格:1）光纤跳线是一根两端都带有光纤活动连接器接头的组件，常用于从设备到光纤布线链路的连接线。 2）采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力 3）跳线，3米 4）提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 5）连接器性能优异，提高链路性能 3.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.插接跳线 2.整理跳线 | 对 | 4
分部小计
紧急报警系统
16 | 030507004001 | 八防区模块 |  | 1.名称:八防区模块 2.规格:8个有线防区，采用自学习模式来识别，带EOL监控，防拆等 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
17 | 030507002001 | 报警主机 |  | 1.名称:报警主机 2.规格:8 个基本接线防区（利用防区加倍可达 15 个），所有防区均支持 末端电阻监控 两路板载触发器 48 个用户码 可扩展至 48 防区，包括有线和无线防区 两个独立的子系统和一个公共子系统 可扩展 16 路继电器输出 4 个可自定义防区类型 支持 4 线和最多 16 个 2 线的烟感探测器 内置电话线断线检测及可编程断 | 1.本体安装 2.单体调试 | 项 | 1
18 | 030507001001 | 红外探测器 |  | 1.名称:红外探测器 2.规格:范围16米*22米，励磁A型：双斜率补偿等 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4
19 | 030507004002 | 紧急按钮 |  | 1.名称:紧急按钮 2.规格:86型紧急按钮 | 1.本体安装 2.单体调试 | 个 | 4
分部小计
综合布线系统
20 | 030502012001 | 单口面板 |  | 1.名称:单口面板 2.规格:RJ45，高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签 包含模块。 安装、调试、水晶头压接、其余要求详见设计 | 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 29
21 | 030502012002 | 双口面板 |  | 1.名称:双口面板 2.规格:RJ45，高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签 包含模块 安装、调试、水晶头压接、其余要求详见设计 | 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 29
22 | 沪030509003003 | 六类模块 |  | 1.名称:六类模块 规格：1.产品符合YD/T 926.3、FCC 68.500、IEC 60603-7标准要求 2.产品符合ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568.2-D标准中Category 6要求 3.PCB部分：FR-4 4.PIN 针：磷青铜，镀金50u″ 5.IDC簧片：磷青铜，镀锡200u″ 6.塑 件：ABS+PC 7.端接线规：22～26AWG 8.插拔寿命：≥1000次 9.端接寿命：≥250次 10.绝缘电阻：≥500MΩ 11.耐 压：1000VDC 12.接触电阻：≤20mΩ 13.直流电阻：≤100mΩ 14.额定电流：1.5Amps 15.工作温度：-10~60℃ | 1.本体安装、调试 | 个 | 156
23 | 030502010001 | 24口配线架 |  | 1.名称:24口配线架 2.规格:1）模块式配线架 2)材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3)规格：六类非屏蔽信息模块（180度） 4)符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 5)传输带宽：250MHz； 6)颜色：常规白色，其他可定制； 7)IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； 8)JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔 3.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.安装、打接 | 条 | 6
24 | 030502010002 | 理线器 |  | 1.名称:理线器 2.规格:1）全金属理线架； 2）采用优质钢材原料，精准设计； 3）管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观 4）高度：1U 5）安装方式：机架式 3.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.安装、打接 | 条 | 6
25 | 030502009002 | 六类跳线 |  | 1.名称:六类跳线 2.规格:1）符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 2）屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 3）外护套：PVC 4）传输带宽：250MHz 5）导体线规：24AWG； 6）所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 7）灰、红、蓝、黄等多种颜色可选 3.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 180
26 | 030502001001 | 机柜 |  | 1.名称:机柜 2.规格:标准19英寸落地网络机柜。42U 600*600*2000mm 3.安装、调试，其余详见设计要求 | 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2
分部小计
线缆管材
27 | 030608010001 | 2芯电源线-RVV2*1 |  | 1.名称:2芯电源线-RVV2*1 2.规格:RVV2x1.0mm2 3.敷设方式：穿管、桥架敷设 4.含端子接线 5.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.线缆敷设 | m | 2000
28 | 030608010002 | 4芯信号线-RVV4*1 |  | 1.名称:4芯信号线-RVV4*1 2.规格:RVV4x1.0mm2 3.敷设方式：穿管、桥架敷设 4.含端子接线 5.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.线缆敷设 | m | 2000
29 | 030608010003 | 2芯电源线-RVV2*0.5 |  | 1.名称:2芯电源线-RVV2*0.5 2.规格:RVV2x0.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架敷设 4.含端子接线 5.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.线缆敷设 | m | 600
30 | 030502005001 | 网线 |  | 1.名称:网线 2.规格:1）六类非屏蔽网线 2）符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3）传输带宽：250MHz 4）导体：23AWG 5）紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能 3.敷设方式：穿管、桥架敷设 4.安装、调试、其余要求详见设计 | 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 14945
31 | 030411001001 | KGB管 |  | 1.名称:扣压式薄壁电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:KBG20 4.配置形式:结构明敷 | 1.电线管路敷设 | m | 2800
32 | 030411003001 | 槽式热镀锌桥架 |  | 1.名称:槽式热镀锌桥架 | 1.安装 | m | 200
分部小计
调试
33 | 03B002 | 系统调试 |  | 1.系统调试:符合相关验收要求 | 1.系统调试 | 系统 | 1
分部小计
合 计