上海市第一妇婴保健院（西院）自行监测方案

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 颗粒物 | 上限:10mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 标准 | 手工 | 1次/1年 | 林格曼烟气黑度图法——固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 二氧化硫 | 上限:100mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 定电位电解法——固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 氮氧化物 | 上限:150mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 便携式紫外吸收法——固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 |  |
| 污水处理站 | 其他 | MF0003 | 废水处理站排口(DA003) | 臭气浓度 | 上限:1000无量纲 | 恶臭（异味）污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 污水处理站 | 其他 | MF0003 | 废水处理站排口(DA003) | 氨（氨气） | 上限:30mg/m3 | 恶臭（异味）污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 离子色谱法——环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 |  |
| 污水处理站 | 其他 | MF0003 | 废水处理站排口(DA003) | 硫化氢 | 上限:5mg/m3 | 恶臭（异味）污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 气相色谱——空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 |  |
| 食堂 | 燃烧 | MF0004 | 油烟废气排口(DA002) | 油烟 | 上限:1mg/m3 | 餐饮业油烟排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 红外分光光度法——固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 |  |
| 病理科 | 工艺过程 | MF0007 | 实验室废气排口(DA004) | 二甲苯 | 上限:20mg/m3 | 大气污染物综合排放标准（上海） | 手工 | 1次/1天 | 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法——固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 |  |
| 病理科 | 工艺过程 | MF0007 | 实验室废气排口(DA004) | 非甲烷总烃 | 上限:70mg/m3 | 大气污染物综合排放标准（上海） | 手工 | 1次/1天 | 气相色谱法——固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排放口(DW002) | 化学需氧量 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 废水总排放口(DW001) | 流量 |  | / | 在线 | 1次/2小时 | / |
| 废水总排放口(DW001) | 溶解性总固体 | 上限:2000mg/L | 污水综合排放标准DB 31/199-2018 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 全盐量的测定 重量法HJ/T 51-1999 |
| 废水总排放口(DW001) | 肠道致病菌 |  | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/0天 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |
| 废水总排放口(DW001) | 挥发酚 | 上限:1mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009,水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 废水总排放口(DW001) | 总氰化物 | 上限:0.5mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ823-2017),水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） |
| 废水总排放口(DW001) | 石油类 | 上限:20mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |
| 废水总排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 上限:8mg/L | 污水综合排放标准DB 31/199-2018 | 手工 | 1次/0天 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013,水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013,水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
| 废水总排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 上限:10mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |
| 废水总排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 上限:100mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 废水总排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 上限:70mg/L | 污水综合排放标准DB 31/199-2018 | 手工 | 1次/0天 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013,水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 667-2013,水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 废水总排放口(DW001) | 动植物油 | 上限:20mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |
| 废水总排放口(DW001) | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 上限:5000mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001-2018）,水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法（HJ/T347.1-2018）,水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ/T347.2-2018）,医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |
| 废水总排放口(DW001) | 色度 |  | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/0天 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 |
| 废水总排放口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:250mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1周 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 废水总排放口(DW001) | 悬浮物 | 上限:60mg/L | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水总排放口(DW001) | 肠道病毒 |  | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/0天 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |
| 废水总排放口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 HJ1147-2020 |
| 废水总排放口(DW001) | 总余氯（以Cl计） |  | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 手工 | 1次/0天 | / |
| 废水总排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 上限:45mg/L | 污水综合排放标准DB 31/199-2018 | 手工 | 1次/0天 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013,水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 废水自行监测点(DW004) | 总余氯（以Cl计） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）,水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法（HJ585-2010） |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 二甲苯 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |
| 污水处理站周界 | 氨（氨气） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |
| 污水处理站周界 | 甲烷 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017） |
| 污水处理站周界 | 硫化氢 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 污水处理站周界 | 臭气浓度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 |
| 污水处理站周界 | 氯 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

厂区内土壤、地下水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 流量计 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低氮燃烧 | 锅炉 |  |  | null% |
| 恶臭治理设施 | 污水处理站 |  | 高能离子除臭装置 | null% |
| 油烟净化器 | 食堂 |  | 油烟净化器 | null% |
| 活性炭吸附装置 | 病理科 |  | 02 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |