## A.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 单体工程名称：医用气体 | [9 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[9 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
机房设备
1 | 030211005001 | 旋片式真空泵 | 1.名称:旋片式真空泵 2.规格:流量L≥300m³/h 3.其他:含真空吸引机房内管道阀门 | 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 | 台 | 3
2 | 050306004004 | 真空吸引控制柜 | 1.名称:真空控制柜 2.规格:压力控制 3.安装方式:明装 | 1.电气控制柜(箱)安装 2.系统调试 | 台 | 1
3 | 030110001002 | 无油涡旋空气压缩机 | 1.名称:无油空气压缩机 2.规格:L≥1.58m³/min 3.其他:含压缩空气机房管道阀门 | 1.本体安装 2.拆装检查 3.设备底座与基础间灌浆 | 台 | 2
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 单体工程名称：医用气体 | [9 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[9 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
4 | 031007010002 | 1m³储气罐 |  | 1.安装 | 台 | 2
5 | 031007009002 | 冷冻式干燥机 | 1.规格:L≥3.16m³/min | 1.安装 | 台 | 2
6 | 031007011005 | 空气过滤器 | 1.规格:L≥3.16m³/min | 1.安装 | 台 | 6
7 | 031002004004 | 医用空气减压阀组 | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:流量L≥3.16m3/min 3.附件配置:含阀门、减压器、压力仪表及管道附件，详见设计说明 | 1.组装 | 套 | 2
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 单体工程名称：医用气体 | [9 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[9 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
8 | 050306004003 | 压缩空气控制柜 | 1.名称:压缩空气控制柜 2.规格:压力控制 3.安装方式:明装 | 1.电气控制柜(箱)安装 2.系统调试 | 台 | 1
9 | 030801013025 | 紫铜管φ54×2.0 | 1.材质:紫铜管 2.规格:φ54×2.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗:详见设计说明 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 28
10 | 030801013026 | 紫铜管φ28×1.2 | 1.材质:紫铜管 2.规格:φ28×1.2 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗:详见设计说明 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 174.57
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 单体工程名称：医用气体 | [9 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[9 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
11 | 030604007006 | 机房报警指示模块 | 1.名称:机房报警指示模块 2.规格:机房控制柜故障提示 | 1.本体安装 2.整机系统试验 | 个 | 8
12 | 030412004004 | 报警线RVV2×0.75 | 1.名称:报警线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV2×0.75 4.材质:铜芯 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 900
管道支架及附件
13 | 080707009002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.型号:角铁、吊架 3.安装方式:根据现场情况 | 1.制作、安装 | t | 0.3
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。