关于上海市第一妇婴保健院

东院医用气体设备系统改造项目需求文件

我院东院医用气体设备系统改造项目，承包单位的要求如下：

- 招标资质要求

1、投标人具有独立法人资格及相应的经营范围；

2、具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上（含三级）资质

3、具备建设部门颁发的《安全生产许可证》（非上海市施工企业，安全生产许可证需备案）；

4、机电专业注册建造师二级及以上注册建造师资格；

5、具备有效的特种设备安装改造维修(修理)许可证(压力管道GC2级)或特种设备生产许可证(承压类特种设备安装、修理、改造一工业管道安装 GC2 级)；

6、具备医用中心吸引系统医疗器械注册证；

- 项目内容与技术要求

（一）工程概述

本项目为上海市第一妇婴保健院东院医用气体机房改造项目，改造范围为：2#楼压缩空气机房、真空吸引机房设备改造、管道安装等。

（二）工程施工规范标准；

- GB50571-2012《医用气体工程技术规范》

- GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

- GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

- GB50184-2011《工业金属管道施工质量验收规范》

- GB150-2011《钢制压力容器》

- YS/T650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》

- GB 9706.1-2007医用电气设备 第一部分：安全通用要求

- HG 20202-2014脱脂工程施工及验收规范

- GB50016-2014《建筑设计防火规范》

- 医院提供的病房楼平面图

（三）医用气体技术需求

1、压缩空气系统

1.1、机房设备

更新2台空气机、2套医用气体减压阀组、6个空气过滤器、1台压缩空气控制柜。

1.2主要设备技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油涡旋空压机 | 台 | 2 | 排气量≥1.58m³/min |
| 2 | 储气罐 | 台 | 2 | 1.0m3 Φ800，P=1.0MPa，碳钢 |
| 3 | 医用气体减压阀组 | 套 | 2 | L≥3.16m³/min；工作方式：互为备用 |
| 4 | 空气过滤器 | 个 | 6 | L≥3.16m³/min |
| 5 | 冷冻式干燥机 | 台 | 2 | L≥3.16m³/min |
| 6 | 压缩空气控制柜 | 台 | 1 | PLC联控 |

2.1.3安装要求：

1）机房现有3台空压机，保留1台，更新2台空压机及附属设备，各设备间管道连接。

2）新增D28*1.2紫铜管用于2#楼、3#楼机房连通。

3）紫铜管符合YS／T 650—2020《医用气体和真空用无缝铜管》规范要求，并脱脂处理，连接方式采用银钎焊接。

2、中心吸引系统

2.1、2#楼更新3台真空泵，1台真空吸引控制柜，附属设备采用原有设备。

2.2、主要设备技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油式旋片式真空泵 | 台 | 3 | 流量≥300m³/h |
| 2 | 真空吸引控制柜 | 台 | 1 | PLC联控 |

3、机房报警

3.1、2#楼、3#楼空压机房报警信号互传共享，机房间敷设RVV2*0.75报警信号线，与监控室连通，监控室设置报警显示模块。

（四）临时供气

1、在2#楼地下一层毗邻压缩空气机房北侧的库房内设置1套临时压缩空气机组，作为改造期间楼临时供气的主气源；

2、通过地下一层敷设1根28*1.2紫铜管，将2#楼、3#楼空压机房的空气管道连通，利用3#楼的空压机房作为临时供气的应急备用气源。

3、为满足临时供气机组的安全稳定运行，其所在库房的环境需符合要求，必要时应加装空调等温湿度调控设施。

（五）主要设备参考品牌

| 序号 | 主要设备材料名称 | 推荐品牌（推荐品牌不按先后顺序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无油涡旋空压机 | 阿特拉斯/复盛/英格索兰 |
| 2 | 油式旋片式真空泵 | 里其乐/普旭/众德 |

三、招标说明

1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担，中标单位需支付专家评审费人民币5000元整。

2、本项目的施工工期要求为20天内完成。

3、本次项目限价97万元，工作量清单详见附件（清单中的工作量为暂估，具体工作量以实际为准）。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相关责任由施工单位全部承担。

5、本次工程暂定付款方式：

5.1合同签订后施工单位开票，院方收到发票后30个工作日内，院方向施工单位支付合同金额的30%。

5.2施工单位安装完成验收后，施工单位开票，院方收到发票后30个工作日内，院方向施工单位支付至合同金额的80%。

5.3本次工程决算在院方在收到施工单位项目结算书后30个工作日内委托有资质的审价单位出具审价报告，在双方确认审价报告后施工单位开票，院方支付至审定金额的97%。

5.4本工程质保期为两年，2年期限满后，院方支付至审定金额的100%。

6、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

四、投标文件要求

1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为工程报价、服务承诺、施工方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

3、相关报价要求见工程量清单。

4、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）犯罪记录查询截图纸质版。查询方式：高级检索→全文检索“（单位名称）”，案由选择“刑事案由”或案件类型选择“刑事案件”。

5、响应人法人代表授权委托书及被授权人近3个月内任意一个月的社保缴纳证明

6、项目廉政责任书

7、工作量清单（详见附件3）

8、拟派驻本项目的招标代理服务团队及相关资料

9、递交的纸质投标书应正本1份副本2份，电子版投标文件word、pdf（盖章扫描件）格式各一份（用U盘储存），一并装入投标文件袋内，并在封口处加盖单位公章或投标专用章的骑缝章。

提交时间：2026年5月6日下午16:30之前

提交地点：高科西路2699号老科研楼212室

上海市第一妇婴保健院后勤保障部

2026年4月30日

附件1

法人代表委托书

本授权书声明：                       （投标商名称）        （法定代表人姓名、职务）授权          （被授权人的姓名、职务）为我方公司

上海市第一妇婴保健院东院垃圾房及配套用房腾挪改造 项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件2

项目廉政责任书

甲方：上海市第一妇婴保健院

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

为了在项目中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有各项规定的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方本合同总金额的 l ~ 5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

十三、本廉洁协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

| 甲方：(盖章)上海市第一妇婴保健院 | 乙方：(盖章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |