上海市第一妇婴保健院（西院）自行监测方案
1、 监测方案
废气监测方案
	排放设备
	设备类型
	编号
	监测点
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法
	主要仪器

	锅炉
	燃烧
	MF0001
	锅炉排口(DA001)
	颗粒物
	上限:10mg/m3
	锅炉大气污染物排放标准
	手工
	1次/1年
	重量法——固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	

	锅炉
	燃烧
	MF0001
	锅炉排口(DA001)
	林格曼黑度
	上限:1级
	标准
	手工
	1次/1年
	林格曼烟气黑度图法——固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法
	

	锅炉
	燃烧
	MF0001
	锅炉排口(DA001)
	二氧化硫
	上限:100mg/m3
	锅炉大气污染物排放标准
	手工
	1次/1年
	定电位电解法——固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法
	

	锅炉
	燃烧
	MF0001
	锅炉排口(DA001)
	氮氧化物
	上限:150mg/m3
	锅炉大气污染物排放标准
	手工
	1次/1季度
	便携式紫外吸收法——固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
	

	食堂
	燃烧
	MF0004
	油烟废气排口(DA002)
	油烟
	上限:1mg/m3
	餐饮业油烟排放标准
	手工
	1次/1年
	红外分光光度法——固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
	

	病理科
	工艺过程
	MF0007
	实验室废气排口(DA004)
	二甲苯
	上限:20mg/m3
	大气污染物综合排放标准（上海）
	手工
	1次/1年
	固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法——固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法
	

	病理科
	工艺过程
	MF0007
	实验室废气排口(DA004)
	非甲烷总烃
	上限:70mg/m3
	大气污染物综合排放标准（上海）
	手工
	1次/1年
	气相色谱法——固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	



无组织监测方案
	监测点位
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法

	厂界
	二甲苯
	
	排污许可证
	手工
	1次/1年
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93

	厂界
	非甲烷总烃
	
	排污许可证
	手工
	1次/1年
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017
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厂界噪声监测方案
	监测点位
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法

	东厂界
	工业企业厂界环境噪声
	上限:60;50dB
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	手工
	1次/1季度
	

	南厂界
	工业企业厂界环境噪声
	上限:60;50dB
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	手工
	1次/1季度
	

	西厂界
	工业企业厂界环境噪声
	上限:60;50dB
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	手工
	1次/1季度
	

	北厂界
	工业企业厂界环境噪声
	上限:60;50dB
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	手工
	1次/1季度
	



